附件1

UDC

中华人民共和国国家标准

P                                             GB 50867-201X

老年人照料设施建筑设计标准

Standard for design of care facilities for the aged people

（征求意见稿）

原名：养老设施建筑设计规范

201X—XX—XX  发布                        201X—XX—XX  实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

联合发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国国家标准

老年人照料设施建筑设计标准

Standard for design of care facilities for the aged people

GB 50867-201X

征求意见稿

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：201X年XX月XX日

2017年10月

修订说明

根据《住房城乡建设部标准定额司关于开展<养老设施建筑设计规范>局部修订工作的函》(建标标函[2017]89号)的要求，标准编制组经广泛调查研究并征求各方意见，认真总结实践经验，参考有关国际先进标准，实验验证关键技术指标，在原《养老设施建筑设计规范》GB50867-2013（以下简称“原规范”）基础上修订完成本标准。

本次修订的目标：1. 通过调整相应技术标准，落实国务院办公厅《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》（国办发〔2016〕91号）要求，扎实有效放宽行业准入，积极引导社会资本进入养老服务业；2. 与《建筑设计防火规范》GB50016、《老年人居住建筑设计规范》GB50340等国家现行标准相互协调，形成体系；3. 切实保证老年人基本生活质量和运营服务有效开展，补充相关技术内容；4. 对原规范实施以来反馈的其他不足一并修订。

本标准的主要内容共7章： 1 总则、2 术语、3 基本规定、4 基地和总平面、5 建筑设计、6 专门要求、7 建筑设备；与原规范相比，取消了“6 安全措施”一章，将其内容移至相关章节，增加了“6 专门要求”一章，主要包含对此类建筑设计需要特别强调的技术内容，其他各章的主要技术内容也均有不同程度修订。

本次修订的主要内容：1. 变更原规范名称。将原规范更名为《老年人照料设施建筑设计标准》。在我国正在建设的居家养老、社区养老、机构养老相互补充的养老服务体系下，被广泛接受的“养老设施”概念内涵过于宽泛，远远超出本标准针对机构养老设施和提供照料服务的社区养老设施的适用范围。“老年人照料设施”概念的提出，即“为老年人提供集中照料服务的公共建筑和场所”，与本标准的适用范围相吻合，也符合国际上对此类建筑的称谓。本次更名还能适应国家建设标准改革的总体要求。

2. 完善本标准的编制目的和老年人照料设施的建筑设计原则。为适应我国老年人照料设施建设发展的需要，增加“健康”和“节能”基本要求；增加“保护老年人隐私和尊严”和“适应运营模式，保证照料服务的有效开展”设计原则。见本标准第1.0.1条、1.0.3条。

3. 重新定义相关术语。在重新梳理老年人设施术语体系的基础上，定义与本标准相关的一系列术语；使术语更为清晰、准确。见本标准的“2 术语”一章。

4. 下调设施等级的规模指标。原规范主要适用于各级政府运营的非营利公办养老机构，等级规模指标偏高。今后养老服务向社会投资全面开放，民办类老年人照料设施的比重将大幅增加。大力培育发展小型化、连锁化、专业化服务机构将成为趋势，融入社区的中小型养老服务机构是发展的重点。修订后的等级规模指标见本标准第3.0.1条。

5. 简化用房设置的规定。原规范规定设置的功能用房较为齐全，主要适用于远离社区且拥有独立场址的养老机构。今后国家将提倡依托社区为老年人提供服务，鼓励建设小型社区养老院，满足老年人就近养老需求。并鼓励实行服务外包，推进养老服务机构、社区老年照料机构与医疗机构对接。本标准相应简化各类用房设置，适应运营服务方式的多样性与灵活性要求。见本标准第5.1.1条。

6. 调整日照标准。原规范规定“老年人居住用房冬至日满窗日照不宜小于2h”。但大量调研及反馈意见表明，我国各个气候区域对冬季日照的实际需求差异较大，不适合执行统一的日照标准，而通过既有建筑改造的老年人照料设施建筑往往处于已建成的城市环境中，无法提高日照标准。为适应多样性的建设需求，借鉴国内外优秀案例的设计经验，本标准仅对老年人全日照料设施的公共起居厅的冬季日照时长作出具体规定，作为面向全国范围的最低日照标准。见本标准第5.1.4条。

7. 强化照料单元和居室的设置规定。为保证老年人基本生活质量，方便照料服务开展，本标准调整对照料单元规模的规定；降低多人间居室床位规模的上限值；加强对老年人个人隐私保护以及对失智老年人护理环境的规定；补充老年人居室部品配置的最低标准以及盥洗室设置、护理站服务距离的规定。见本标准第5.1.2条、5.2.1条、5.2.2条、5.2.7条、5.4.2条。

8. 调整交通空间的最低标准。满足轮椅、担架通行是确定交通空间最小尺寸的原则。参照英、美、日有关设计标准，并辅以实验验证，区分不同照料服务类型，调整走廊与居室门的净宽度标准；取消设置主楼梯和缓坡楼梯的规定，以满足安全疏散要求的无障碍楼梯替代；以容纳担架的电梯替代医用电梯，并补充对电梯数量的规定；补充轮椅通行的净宽度标准，作为无障碍设计的基本尺度。见本标准第5.6.2条、5.6.3条、5.6.4条、5.7.3条、6.1.2条。

9. 补充有关安全疏散要求的基本规定。主要依据正在修订的《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定，并补充适用于本标准的专门规定。见本标准第5.1.3条、6.2.1条、6.2.2条、6.2.3条、6.2.4条、6.2.5条。

10. 补充有关紧急救助要求的规定。主要为老年人遭受意外伤害或突发疾病时，保障快速救援、紧急送医的建筑设计措施。见本标准第6.2.6条、6.2.7条、6.2.8条。

11. 补充有关卫生控制要求的规定。主要为保持环境卫生、预防疾病传播的建筑设计措施。见本标准的“6.3卫生控制”一节。

12. 补充有关声环境设计的规定。原规范缺少建筑室内外声环境的控制指标，本标准给予补充，以提高老年人生活质量，适应健康建筑的基本要求。见本标准的“6.4噪声控制与声环境设计”一节。

13. 补充有关室内空气质量的规定。此方面内容是提高老年人生活质量，适应健康建筑的基本要求。见本标准的“6.5室内空气质量”一节。

14. 完善有关给水排水、暖通空调、建筑电气的规定。补充饮用水标准的规定和回用中水的安全使用范围；配合国家节水方针加入了分用途或单元计量的要求；新增储热水温度的规定；.新增供暖系统散热设备等防止烫伤及保护措施的规定；调整散热器供暖系统供水温度的规定；新增舒适性空调室内设计参数的规定；新增供配电系统导线选择和防止触电措施的规定等。见本标准第7.1.1条、7.1.2条、7.1.4条、7.2.2条、7.2.3条、7.2.4条、7.2.9条、7.3.8条、7.3.10条。

15. 补充有关建筑智能化的规定。为适应“互联网+”养老服务创新，建立医养结合绿色通道的发展要求，需要有功能实用、技术适时、安全高效、运营规范和经济合理的建筑智能化技术措施作保障。见本标准的“7.4智能化系统”一节。

除上述修订内容外，还对原规范中多处细节及文字表述做出调整，在此不一一列出。

为了广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能理解和执行条文规定，《老年人照料设施建筑设计标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

本标准的征求意见稿由住房和城乡建设部负责管理，由哈尔滨工业大学负责具体技术内容的解释。如有意见或建议，请寄送哈尔滨工业大学建筑学院《老年人照料设施建筑设计标准》编制组（哈尔滨市南岗区西大直街66号1545信箱，邮政编码：150006）。

目次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	3

4 基地与总平面	4

4.1基地选址	4

4.2总平面布局	4

4.3道路交通	4

4.4场地设计	4

4.5绿化景观	5

5 建筑设计	6

5.1用房设置	6

5.2生活用房	7

5.3公共活动用房	9

5.4康复与医疗用房	9

5.5管理服务用房	10

5.6交通空间	10

5.7建筑细部	11

6 专门要求	13

6.1无障碍设计	13

6.2安全疏散与紧急救助	13

6.3卫生控制	14

6.4噪声控制与声环境设计	14

6.5室内空气质量	16

7 建筑设备	17

7.1给水与排水	17

7.2供暖与通风空调	17

7.3建筑电气	18

7.4智能化系统	20

本标准用词说明	21

引用标准名录	22

附：条文说明	23

CONTENTS

1 General provisions	1

2 Terms	2

3 Basic requirement	3

4 Site and planning 	4

4.1 Site selection	4

4.2 planning Layout	4

4.3 Road traffic	4

4.4 Site facilities	4

4.5 Greening and landscape	5

5 Architectural design	6

5.1 Room setting	6

5.2 Living space	7

5.3 Public activity space	9

5.4 Rehabilitation and medical space	9

5.5 Management service space	10

5.6 Traffic space	10

5.7 Architectural detail	11

6 Special requirements	13

6.1 Accessibility design	13

6.2 Safe evacuation and emergency relief	13

6.3 Hygiene control	14

6.4 Noise control and acoustic environment design	14

6.5 Indoor air quality	16

7 Building equipments	17

7.1 Water supply and sewerage	17

7.2 Heating, ventilation and air conditioning	17

7.3 Electrical	18

7.4 Intelligent systems	20

Explanation of wording in this code	21

List of quoted standards	22

Addition:Explanation of provisions	23

## 1 总则

1.0.1 为适应我国老年人照料设施建设发展的需要，提高老年人照料设施建筑设计质量，符合安全、健康、卫生、适用、经济、环保等基本要求，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新建、改建和扩建的老年人照料设施建筑设计。

1.0.3 老年人照料设施建筑设计应符合老年人生理、心理特点，保护老年人隐私和尊严，保证老年人生活质量；适应不同运营模式，保证照料服务有效开展。

1.0.4 老年人照料设施建筑设计除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

## 2 术语

2.0.1 老年人照料设施 care facilities for the aged people

为老年人提供集中照料服务的公共建筑和场所，包含老年人全日照料设施和老年人日间照料设施两类。

2.0.2 老年人全日照料设施 full-time used care facilities for the aged people

为老年人提供住宿、生活照料、膳食、康复、护理、医疗保健等综合服务的养老机构和专业照料机构的建筑和场所，包含养老院、老人院、福利院、敬老院、老年养护院等。

2.0.3 老年人日间照料设施 daytime used care facilities for the aged people

主要为生活不能完全自理、日常生活需要一定照料的半失能老年人提供膳食、个人护理、保健康复、娱乐和交通接送等日间服务的建筑和场所，包含老年人日间照料中心、托老所、养老机构的日间照料部门等。

2.0.4 照料单元 care unit

老年人照料设施为实现照料功能、保证照料服务有效开展而划分的相对独立的服务分区，一般包含居室、公共空间和服务空间等在内的一系列房间和空间。

## 3 基本规定

3.0.1 老年人照料设施可按其配置的床位数量或容纳的老年人数进行分级，且等级划分宜符合表3.0.1的规定。

表3.0.1 老年人照料设施等级划分

| 规模 等级 设施类型 | 老年人全日照料设施（床） | 老年人日间照料设施（人） |
| --- | --- | --- |
| 小型 | 10～30 | ≤20 |
| 中型 | 31～100 | ＞20 |
| 大型 | 101～300 | — |
| 特大型 | ＞300 |  |

3.0.2 小型、中型老年人全日照料设施宜依托社区进行建设，但建筑宜独立设置；大型、特大型老年人全日照料设施应有独立的建筑、场地和配套设施。老年人日间照料设施宜依托社区公建建设。

3.0.3 除小型外，其他等级的老年人照料设施不应与居住建筑合建。与居住建筑合建的小型老年人照料设施应位于居住建筑的底层等近地面区域，且有直接对外的出入口；当与其他建筑合建时，老年人照料设施应位于独立的分区内，且有独立的交通系统。

3.0.4 新建的老年人照料设施建筑应为未来发展提供改造的可能性。

3.0.5老年人照料设施的建筑设计应能体现对民族习惯和宗教信仰的尊重。

3.0.6 老年人照料设施的建筑及室外活动场均应做整体色彩与标识设计，色彩、标识设计应科学合理，符合老年人认知特点。

## 4 基地与总平面

### 4.1 基地选址

4.1.1 老年人照料设施建筑基地应选择在工程地质条件稳定、排水通畅、日照充足、通风良好的地段。

4.1.2 老年人照料设施建筑基地应选择在交通方便、基础设施完善、临近公共服务设施的地段。

4.1.3 老年人照料设施建筑基地应远离污染源、噪声源及危险品生产、储运的区域。

### 4.2 总平面布局

4.2.1 老年人照料设施建筑总平面应根据老年人照料设施的不同类型、等级进行合理布局，功能分区、动静分区应明确。

4.2.2 老年人全日照料设施中设有生活用房的建筑，前后间距应满足卫生间距要求，且不宜小于12m。

### 4.3 道路交通

4.3.1 老年人照料设施基地或建筑物的主要出入口不宜开向城市主干道。货物、垃圾、殡葬等运输宜设置单独的通道和出入口。

4.3.2 总平面交通组织应便捷流畅，并减少车辆对人员通行的影响，除满足消防、疏散、运输等要求外，还应保证救护车辆通畅到达所需停靠的建筑物出入口。

4.3.3 总平面内应设置机动车和非机动车停车场。在机动车停车场距建筑物主要出入口最近的位置上应设置供轮椅使用者专用的无障碍停车位，且无障碍停车位应与人行通道衔接，并应有明显的标志。

### 4.4 场地设计

4.4.1 老年人照料设施建筑的总平面内应设置供老年人休闲、健身、娱乐等活动的室外活动场地，并应符合下列规定：

1 与其他建筑合建的老年人照料设施，宜单独设置活动场地；

2 活动场地位置宜选择在向阳、避风处，应保证场地能获得日照；

3 活动场地表面应平整，有坡度时坡度不应大于2.5%，且排水畅通，并采取防滑措施；

4 活动场地应设置健身运动器材、休息座椅以及轮椅、助行器停放空间，宜布置在冬季向阳、夏季遮荫处。

4.4.2 老年人集中的室外活动场地应邻近有无障碍厕位的公用卫生间。

### 4.5 绿化景观

4.5.1 总平面布置应进行场地景观环境和园林绿化设计。绿化种植宜选用地方树种，以乔木为主，绿化种植不应对老年人安全和健康造成危害。

4.5.2 总平面内设置观赏水景水池，应有安全提示与安全防护措施。

## 5 建筑设计

### 5.1 用房设置

5.1.1 老年人照料设施建筑应设置老年人用房和管理服务用房，其中老年人用房应包括生活用房、公共活动用房、康复与医疗用房。不同类型老年人照料设施建筑的基本用房设置应符合表5.1.1的规定。

表5.1.1 不同类型老年人照料设施建筑的用房设置

| 设施类型 房间类别 用房配置 |  |  | 老年人全日照料设施 | 老年人日间照料设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老年人用房 | 生活用房 | 居室 |  | — |  |
|  |  | 休息室 | ○ | ○ | 中型日间照料设施应设置 |
|  |  | 公共餐厅 |  |  | 附设备餐间，并可兼公共活动用房 |
|  |  | 卫生间 |  |  | 含居室附设自用卫生间与公用卫生间 |
|  |  | 盥洗室 | — | — | 老年人全日照料设施的居室无自用卫生间或盥洗设施，应集中设置盥洗室 |
|  |  | 浴室 |  | ○ | 内部应附设厕位 |
|  | 公共活动用房 | 公共起居厅 |  | — |  |
|  |  | 开展各类文娱活动的活动室或空间 | ○ |  | 大型、特大型应设置； 可分设独立用房，也可合并功能简化设置 |
|  | 康复与医疗用房 | 康复治疗室 | ○ | ○ | 提供相应康复治疗服务应设置 |
|  |  | 护理站 |  | — |  |
|  |  | 开展预防、保健、门诊、检验、药剂等医疗服务的房间或空间 | ○ | ○ | 特大型应设置； 委托医疗机构提供服务，可缩减相应用房 |
| 管理服务用房 |  | 值班、入住登记、办公、接待、会议、档案存放等办公管理房间或空间 |  |  | 可分设独立用房，也可合并功能简化设置 |
|  |  | 厨房 |  |  |  |
|  |  | 洗衣房 | ○ | ○ | 中型、大型、特大型应设置； 采用外包服务，可缩减相应用房 |
|  |  | 员工用房 |  | ○ | 含员工使用的休息室、浴室、卫生间、食堂等，可合并功能简化设置 |
|  |  | 各类库房 |  | ○ |  |

注：“”—应设置；“○”—宜设置；“—”—不设置。

5.1.2 老年人全日照料设施建筑宜按照料单元组合方式进行设计，并保证各照料单元的使用具有相对独立性。照料单元的基本空间组成宜包含居室、卫生间、公共起居厅、护理站、值班室等，还可包含公共餐厅、浴室、盥洗室、康复治疗室、被服库等。每个照料单元规模不宜大于60床；失智老年人的照料单元应独立设置，每个照料单元规模不宜大于30床。

5.1.3 老年人用房不应设置在地下或半地下。

5.1.4 老年人居室和公共起居厅应具有天然采光和自然通风条件。老年人全日照料设施建筑的公共起居厅应满足冬至日不小于2h的日照标准；老年人日间照料设施建筑的公共活动用房应能获得冬季日照。

### 5.2 生活用房

5.2.1 老年人居室的设置应符合下列规定：

1 居室使用面积不应小于6.00㎡/床的配建指标，且单人间居室使用面积不宜小于10.00㎡，双人间居室使用面积不宜小于16.00㎡；

2 失智老年人的居室宜为单人间；

3 多人间居室床位数不应大于4床，且宜有为保护个人隐私进行空间分隔的措施；

4 居室的净高不宜低于2.60m；当利用坡屋顶空间作为居住用房时，最低处距地面净高不应低于2.20m，且低于2.60m高度部分面积不应大于室内使用面积的1/3；

5 居室内应留有轮椅回转空间，床边留有护理、急救操作空间，两床长边间距不应小于0.80m；

6 居室门窗宜做安全防护措施及方便老年人辨识的措施。

5.2.2 老年人居室内的部品设置不应少于下列内容：

1 每位老年人设1张最小宽度0.90m且符合安全高度要求的床、独立的储物空间、1把椅子、床头照明、包含1个两孔和1个三孔的单相插座；

2 房间顶部照明；

3 窗附设窗帘；

4 梳妆镜。

5.2.3 老年人日间照料设施的休息室宜为每间4人~8人。

5.2.4 公共餐厅的设置应符合下列规定：

1 使用面积不应小于2.00㎡/座的配建指标，老年人全日照料设施的餐厅座位数按所服务床位数的70%测算，老年人日间照料设施的餐厅座位数按所服务人数的100%测算；

2 应使用可移动的、牢固稳定的单人座椅及相应比例的轮椅餐位；

3 空间布置应能满足餐车进出、送餐到位服务的需要，并应为照料人员留有分餐、助餐空间。

5.2.5 居室附设的自用卫生间应符合下列规定：

1 应满足居室内老年人盥洗、便溺的需要，有条件时可设置洗浴设施；

2 空间布置应留有相应的助洁、助厕、助浴等操作空间；

3 应有良好的通风换气措施；

4 与相邻房间室内地坪不应设置高差。

5.2.6 公用卫生间的设置应符合下列规定：

1 公用卫生间应分男女设置，应在居室和公共活动用房临近设置；老年人全日照料设施的每个照料单元内均应临近公共起居厅设置公用卫生间；

2 公用卫生间的卫生洁具数量应分别按所服务的男女老年人床位数（附设自用卫生间的居室床位可不计在内）或人数测算。男卫生间每8床（人）设1个坐便器和1个小便器，女卫生间每4床（人）设1个坐便器，且男卫生间的最小规模应不少于1个坐便器和1个小便器，女卫生间的最小规模应不少于2个坐便器。老年人日间照料设施与社区其他公建合并设置时，应相应增加卫生洁具数量；

3 每个公用卫生间内至少应设1个供轮椅老年人使用的无障碍厕位，或合并设置为无障碍卫生间；

4 与盥洗室分设的公用卫生间应设1~2个洗手盆或盥洗槽龙头；

5 照料单元的公用卫生间内宜设污水池。

5.2.7 盥洗室的设置应符合下列规定：

1 老年人全日照料设施的居室无自用卫生间或盥洗设施时，应在同楼层分男女设置盥洗室；

2 盥洗室的洗手盆数量应分别按所服务的男女老年人床位数测算。每4床设1个洗手盆，盥洗室的最小规模应不少于2个洗手盆或盥洗槽龙头；

3 盥洗室与最远居室的距离不应大于20.00m（附设自用卫生间或盥洗设施的居室除外）。

5.2.8 浴室的设置应符合下列规定：

1 浴室宜按男女分别设置，规模按总床位数测算（附设自用卫生间带有淋浴设施的居室床位可不计在内），每8个床位应设1个浴位，其中轮椅老年人的专用浴位不应少于总浴位数的30%，且不应少于1个；

2 浴室内应配备助浴设施，并应留有助浴空间；

3 浴室均应附设无障碍厕位和无障碍洗手盆。

### 5.3 公共活动用房

5.3.1 老年人照料设施的公共活动用房总面积应满足每床或每位老年人不小于4.00㎡的配建指标。老年人全日照料设施建筑的公共起居厅面积应不小于2.00㎡/床。

5.3.2 公共活动用房的位置应避免对老年人居室产生干扰，平面及空间形式应适合老年人活动需求，并宜满足多功能使用。

5.3.3 大型活动室宜设置在建筑首层，室内地面应平整，并设休息座椅，墙面和顶棚宜做声学处理，并应邻近设置公用卫生间及储藏间。有条件时宜设置独立且功能完善的观演及运动空间。

5.3.4 严寒、寒冷、多风沙、多雾霾地区的老年人照料设施建筑宜设置阳光厅。湿热、多雨地区的老年人照料设施建筑宜设置亭、廊。

### 5.4 康复与医疗用房

5.4.1 康复治疗用房设计应按现行行业标准《疗养院建筑设计规范》JG J40的有关规定执行，并应符合下列规定：

1 室内地面应平整，表面材料应具有防护性，房间平面布局应适应不同康复

设施的使用要求；

2 宜附设洗手池。

5.4.2 护理站的位置应明显易找，且最大服务距离不宜大于36.00m。

5.4.3 老年人照料设施中设置预防、保健、门诊、检验、药剂等医疗服务用房，大型、特大型老年人照料设施中的医疗服务用房应符合《综合医院建筑设计规范》GB 51039的有关规定。

### 5.5 管理服务用房

5.5.1 直接为老年人提供服务的窗口部门，其用房位置应明显易找并设置醒目标识。

5.5.2 管理服务用房应考虑电子设备的安装、使用及维护空间。

5.5.3 厨房应满足卫生防疫等要求，且应避免厨房工作时对老年人用房产生干扰。

5.5.4 洗衣房平面布置应洁、污分区，并应满足洗衣、消毒、叠衣、存放等需求；墙面、地面应易于清洁、不渗漏；宜附设晾晒场地。

5.5.5 职工用房应根据工作人员休息、洗浴、更衣、就餐等需求，设置相应的空间。

### 5.6 交通空间

5.6.1 供老年人使用的出入口和门厅应符合下列规定：

1 出入口宜采用平坡出入口，平坡出入口坡度不应大于1/20，有条件时不宜大于1/30；

2 出入口严禁选用旋转门；

3 出入口的地面、台阶、踏步、坡道等均应采用防滑材料铺装，应有排水措施防止积水，严寒、寒冷地区宜采用防结冰措施；

4 出入口中至少有一处应设置救护车停靠点，并同紧急送医通道顺畅连接；

5 门厅中应就近设置电梯、管理服务室等设施，出入口附近应设置助行器和轮椅停放区域。

5.6.2 供老年人使用的走廊应符合下列规定：

1 老年人经过的过厅、走廊、房间等，地面不应有高差，如遇有难以避免的高差时，应采用坡道连接；

2 老年人照料设施建筑中供老年人使用的走廊净宽不应小于1.80m ，确有困难时不应小于1.40m；当走廊净宽大于1.40m小于1.80m时，走廊中应设置净宽不小于1.80m的轮椅错车空间，错车空间间距不宜超过15.00m；

3 走廊内部及相邻房间的地面应不设门槛且平整无高差；

4 各处厅、廊如设置休息座椅或休息区、布设管道设施、挂放各类物件等形成的突出物应有防刮碰的保护措施；

5.6.3 供老年人使用的楼梯应为无障碍楼梯，并符合下列规定：

1 梯段通行净宽度不应小于1.20m，各级踏步应均匀一致；

2 楼梯不应采用弧形楼梯或螺旋楼梯，不应在缓步平台内设置踏步，且至少有1部楼梯的缓步平台进深不小于1.50m；

3 踏步前缘不应突出，踏面下方不得透空；

4 应采用防滑材料饰面，所有踏步上的防滑条、警示条等附着物均不应突出踏面。

5.6.4 二层及以上楼层设置老年人用房时，应设供老年人使用的电梯，并符合下列规定：

1 电梯应为无障碍电梯，其中至少1台为可容纳担架的电梯；

2 电梯数量应按服务规模经计算确定，二层及以上楼层床位数累计超过120床或超过2个照料单元，电梯数量不应少于2台；

3 电梯的位置应结合照料单元和建筑出入口的位置，均衡设置。

### 5.7 建筑细部

5.7.1 老年人照料设施建筑的主要老年人用房采光窗宜符合表5.7.1的窗地面积比规定。

表5.7.1 主要老年人用房的窗地面积比

| 房间名称 | 窗地面积比（Ac/Ad） |
| --- | --- |
| 公共起居厅、各类活动室 | 1:4 |
| 居室、休息室、公共餐厅、盥洗室、康复与医疗用房 | 1:6 |
| 公用卫生间、浴室 | 1:9 |

注：Ac—窗洞口面积；Ad—地面面积。

5.7.2 居室、休息室、公共餐厅、公共起居厅及各类活动室东西向开窗时宜采取有效的遮阳措施。

5.7.3 供老年人通行的门的宽度应符合下列规定：

1 老年人用房门开启后的通行净宽度不应小于0.80m，有条件时，不宜小于0.90m；

2 提供护理服务的老年人全日照料设施居室门开启后的通行净宽度不应小于1.10m；

3 建筑出入口门开启后的通行净宽度不应小于1.10m；

4 含有2个或多个门扇的平开门，至少应有1个门扇开启后的通行净宽度不小于0.80m。

5.7.4 老年人用房的阳台应符合下列规定：

1 相邻居室的阳台宜相连通；

2 开敞式阳台栏杆栏板高度不应低于1.20m，且距地面0.35m高度范围内不宜留空；

3 阳台宜设衣物晾晒装置；

4 严寒及寒冷地区、多风沙地区宜设封闭阳台，其有效通风换气面积不应小于窗面积的30%；

5 失智老年人用房的阳台宜采用防坠落措施。

5.7.5 屋顶上人平台栏杆栏板高度不应低于1.20m，且距地面0.35m高度范围内不宜留空。

5.7.6 老年人照料设施建筑的地面应采用平整、防滑、耐磨且不易碎裂的材料。

6 专门要求

### 6.1 无障碍设计

6.1.1 老年人照料设施供老年人使用的场地及老年人用房均应进行无障碍设计，并应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的规定，无障碍设计具体部位应符合表6.1.1的规定。

表6.1.1 老年人照料设施场地及建筑无障碍设计的具体部位

| 场地 | 道路及停车场 | 主要出入口、人行道、停车场 |
| --- | --- | --- |
|  | 广场及绿地 | 主要出入口、内部道路、活动场地、服务设施、活动设施、休憩设施 |
| 建筑 | 交通空间 | 主要出入口、门厅、走廊、楼梯、坡道、电梯 |
|  | 生活用房 | 居室、休息室、公共餐厅、卫生间、盥洗室、浴室 |
|  | 公共活动用房 | 开展各类文娱活动的用房或空间 |
|  | 康复与医疗用房 | 康复治疗室、护理站及开展预防、保健、门诊、检验、药剂等医疗服务的用房或空间 |

6.1.2 经过无障碍设计的场地和建筑空间均应满足轮椅进入，轮椅通过的空间净宽度不应小于0.80m。

6.1.3 老年人使用的室内坡道坡度不应大于1/12，在坡道的起、终点处应设不同颜色或材料的提示标识。

6.1.4 交通空间的主要位置应设置连续单层扶手，并应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的规定。

6.1.5 卫生间、盥洗室、浴室，以及其他用房中供老年人使用的洗手和盥洗设施，应选用方便无障碍使用与通行的洁具。

### 6.2 安全疏散与紧急救助

6.2.1 老年人照料设施的人员疏散执行国家现行规范；独立设置的老年人照料设施的建筑高度不应大于32.00 m；与其他建筑合建的老年人照料设施不论何种组合方式均应设置在32.00 m以下。

6.2.2 每个照料单元的用房及附属空间均不应跨越防火分区或防火单元。

6.2.3 居室向外开启的房门不应阻碍交通。

6.2.4 各处厅、廊如设置休息座椅或休息区、布设管道设施、挂放各类物件等形成的突出物应有防刮碰的保护装置；休息座和休息区等设施、墙体突出物和保护装置等均不应占用疏散宽度。

6.2.5 建筑出入口至机动车道路之间应留有满足安全疏散的缓冲空间。

6.2.6 老年人照料设施建筑的全部老年人用房与救护车辆停靠的建筑物出入口之间均应有明确的紧急送医通道，紧急送医通道应满足担架抬行和轮椅推行要求，并应确保紧急送医通道的连续、便捷、畅通。

6.2.7 老年人居室宜设置阳台或外廊。

6.2.8 居室门、自用卫生间门、公共卫生间厕位门、盥洗室门、浴室门等宜选用内外均可开启的锁具，并宜设应急观察装置。

### 6.3 卫生控制

6.3.1 老年人照料设施的建筑和场地应便于保持清洁、卫生，空间布局应有利于防止传染病传播。

6.3.2 建筑及场地内的物品运送应满足洁污分流，且运送垃圾废物、换洗被服等污物的流线不应穿越食物存放、食品加工区域及老年人用餐区域。

6.3.3 老年人照料设施建筑内宜每层设置或集中设置污物间，且污物间应靠近污物运输通道，并应有污物处理及消毒设施。临时存放医疗废物的用房应设置洗涤

消毒设施。

6.3.4 尸体运出的通道不应穿越老年人日常活动区域。

### 6.4 噪声控制与声环境设计

6.4.1 老年人照料设施的建筑及场地应位于《声环境质量标准》GB 3096规定的0类、1类和2类声环境功能区，且环境噪声等效声级限值应符合表6.4.1的规定。位于2类声环境功能区时，应采取隔声降噪措施。

表6.4.1  环境噪声限值                      单位: dB(A)

| 声环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 0类 | 50 | 40 |
| 1类 | 55 | 45 |
| 2类 | 60 | 50 |

6.4.2 老年人照料设施室外活动场地环境噪声级应符合表6.4.1的规定。

6.4.3 老年人用房室内噪声级应符合表6.4.3的规定。

表6.4.3 老年人用房室内的允许噪声级

| 房间类别 |  | 允许噪声级（A声级，dB） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 生活用房 | 居室 | ≤40 | ≤30 |
|  | 休息室 | ≤40 |  |
| 公共活动用房 |  | ≤45 |  |
| 康复与医疗用房 |  | ≤40 |  |

6.4.4 老年人居室不应与有噪声振动的电梯井道、设备机房及能够散发出有害气体的房间和能产生光线干扰的房间场所等相邻布置。相邻房间之间的空气声隔声性能应符合表6.4.4的规定。

表6.4.4 相邻房间之间的空气声隔声标准

| 房间类别 | 空气声隔声单最低值（dB） |
| --- | --- |
| Ⅰ类房间与Ⅱ类房间之间 | ≥50 |
| Ⅱ类房间与Ⅲ类房间之间 | ≥45 |

注：1 Ⅰ类房间—居室、休息室；Ⅱ类房间—公共起居厅、各类活动室及康复与医疗用房；

Ⅲ类房间—设备用房、洗衣房、电梯间及井道等。

2 空气声隔声单最低值指空气声隔声单值评价量+频谱修正量（dB）：计权标准化声压级

差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C。

6.4.5 公共起居厅及各类活动室空场500Hz~1000Hz的混响时间应符合表6.4.5的规定。

表6.4.5 公共起居厅及各类活动室空场500Hz~1000Hz混响时间

| 房间容积（m3） | 混响时间（S） |
| --- | --- |
| <200 | ≤0.8 |
| 200~400 | ≤1.0 |
| 400~600 | ≤1.2 |
| >600 | ≤1.4 |

注：混响时间计算时应取500Hz和1000Hz(倍频程)的平均值。

6.4.6 老年人照料设施宜利用自然声创造良好的整体环境，并利用环境声景提升老年人的舒适性。

### 6.5 室内空气质量

6.5.1 老年人照料设施室内装饰装修材料的选择应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。

6.5.2 老年人照料设施室内环境污染浓度限量应符合表6.5.2的规定。

表6.5.2 老年人照料设施室内环境污染物浓度限量

| 污染物名称（单位） | 浓度限值 |
| --- | --- |
| 氡 （Bq/m3） | ≤200 |
| 游离甲醛（mg/m3） | ≤0.08 |
| 苯 （mg/m3） | ≤0.09 |
| 氨 （mg/m3） | ≤0.2 |
| TVOC （mg/m3） | ≤0.5 |

## 7 建筑设备

### 7.1 给水与排水

7.1.1 老年人照料设施建筑给水系统供水水质应符合国家现行标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。非传统水源可用于室外绿化及道路浇洒，但不应进入建筑内老年人可触及的生活区域。

7.1.2 老年人照料设施建筑应分照料单元设置水表。

7.1.3 老年人照料设施建筑给水系统应满足给水配件最低工作压力需求。且最低配水点静水压力不宜大于0.45MPa，水压力大于0.35MPa的配水横管应设减压措施。

7.1.4 老年人照料设施建筑宜供应热水，并宜采取集中热水供应系统。储水温度不宜小于60℃，热水配水点水温宜为40℃~50℃。热水供应应有控温、稳压装置，宜采用恒温阀或恒温龙头。有条件的地区宜优先采用热泵或太阳能等非传统热源制备生活热水，并宜配有辅助加热设施。太阳能热水系统应设防过热设施。

7.1.5 老年人照料设施建筑应选用节水型低噪声的卫生洁具和给排水配件，给水、热水管道设计流速不宜大于1.0m/s，排水管应选用低噪声管材或采用降噪声措施。

7.1.6 老年人照料设施建筑的公共卫生间宜采用光电感应式、触摸式等便于操作的水嘴和水冲式坐便器冲洗装置。室内排水应通畅便捷，地漏应设在卫生间靠近角部最低处，并保证有效的水封要求。

### 7.2 供暖与通风空调

7.2.1 老年人照料设施建筑在严寒和寒冷地区应设集中供暖系统，夏热冬冷地区应配设供暖设施。

7.2.2 供暖系统散热设备以及管道、配件等，必须有防止烫伤和碰伤的保护措施。

7.2.3 老年人用房内不应敷设温度高于地区大气压下沸点的高温水管道及水蒸汽管道。

7.2.4 老年人照料设施建筑如果设置散热器供暖系统，应采用供水温度不高于85℃热水作为热媒。有条件时宜采用热水地面辐射供暖系统，供水温度不应高于60℃。

7.2.5 主要房间供暖室内设计温度不应低于表7.2.5的规定。

表7.2.5 主要房间供暖室内设计温度

| 房间类别 | 居室 | 自用卫生间、盥洗室 | 公共 卫生间 | 浴室 | 公共活动用房 | 康复与医疗用房 | 管理服务用房 | 供暖楼梯间、走廊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计温度（℃） | 20 | 20 | 18 | 25 | 20 | 20 | 18 | 18 |

7.2.6 老年人照料设施建筑应根据地区的气候条件，在老年人浴室内安装供暖器件或预留安装供暖器件的位置。

7.2.7 老年人照料设施建筑内的厨房、卫生间、浴室等应设置具备防止回流功能的机械排风。

7.2.8 严寒、寒冷及夏热冬冷地区的老年人照料设施建筑，宜设置满足室内卫生要求的机械通风。

7.2.9 老年人用房舒适性空调室内设计参数应符合表7.2.9的规定。

表7.2.9 老年人用房舒适性空调室内设计参数

| 类别 | 温度（℃） | 相对湿度（％） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 供热工况 | 22～24 | — | ≤0.2 |
| 供冷工况 | 26～28 | ≤70 | ≤0.25 |

7.2.10 当设置集中空调系统时，应设置新风系统。

### 7.3 建筑电气

7.3.1 老年人照料设施建筑的居住用房及公共活动用房宜设置备用照明，并宜采用集中控制方式。

7.3.2 老年人照料设施建筑的生活用房、公共活动用房及辅助空间照度值应符合表7.3.2的规定，光源宜选用暖色节能光源，显色指数宜大于80，眩光指数宜小于19。

表7.3.2 老年人照料设施建筑生活用房、公共活动用房及辅助空间照度值

| 房间名称 | 居室 | 公共餐厅 | 卫生间 | 盥洗室 | 公共活动用房 | 门厅 | 走廊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 照度值（lx） | 150 | 200 | 150 | 200 | 300 | 200 | 150 |

7.3.3 老年人照料设施建筑居住用房至卫生间的走道墙面距地0.40m处应设嵌装脚灯，居住用房的顶灯和床头照明宜采用两地控制的双控开关。

7.3.4 老年人照料设施建筑照明开关应选用带夜间指示灯的宽板翘板开关，安装位置应醒目，且颜色应与墙壁区分，高度宜距地面1.10m。

7.3.5 老年人照料设施建筑出入口雨篷底或门口两侧应设照明灯具，阳台应设照明灯具。

7.3.6 老年人照料设施建筑走道、楼梯间及电梯厅的照明，均宜采用节能控制措施。

7.3.7 老年人照料设施建筑的供电电源应安全可靠，宜采用专线配电，供配电系统应简明清晰，供配电支线应采用暗敷设方式。

7.3.8 老年人照料设施建筑低压配电导体应采用铜芯电缆、电线，并宜采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电缆、电线或无烟无卤电缆、电线。

7.3.9 老年人全日照料设施宜每间(套)设电能计量表，并宜单设配电箱，配电箱内宜设电源总开关，电源总开关应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。配电箱内的插座回路应装设剩余电流动作保护器。

7.3.10 老年人照料设施建筑的电源插座应采用安全型电源插座。居住用房的电源插座高度距地宜为0.60m~0.80m；厨房操作台的电源插座高度距地宜为0.90m~1.10m。

7.3.11 安全防护

### 1 老年人照料设施建筑的医疗用房和卫生间应做局部等电位联结；

### 2 老年人照料设施建筑内的灯具应选用Ⅰ类灯具，灯具的外露可导电部分应可靠接地；

### 3 老年人照料设施建筑中的医疗用房宜设防静电接地。

7.3.12 老年人照料设施建筑供配电设备、用电设备均应选用高效节能产品。

### 7.4 智能化系统

### 7.4.1 信息设施系统

### 1 老年人照料设施建筑应建设有线电视、电话、信息网络等信息设施系统，宜建设无线局域网络系统及室内移动通信覆盖系统；

### 2 老年人用房应设置有线电视、电话及信息网络插座，宜设置无线局域网络覆盖。

### 7.4.2 公共安全系统

### 1 老年人照料设施建筑以及室外活动场所（地）应设置视频安防监控系统或护理智能化系统。各出入口、走廊，公共活动用房，各楼层的电梯厅、楼梯间，电梯轿厢等场所应设置安全监控设施；

### 2 老年人照料设施建筑首层宜设置防盗报警装置；

### 3 生活用房、公共活动用房、康复与医疗用房应设紧急呼叫装置。紧急呼叫信号应能传输至相应护理站或值班室。呼叫信号装置应使用50V及以下安全特低电压。卫生间的呼叫装置高度距地宜为0.40m ~0.50m。

### 7.4.3 老年人照料设施建筑宜设置建筑能效监管系统。

### 7.4.4 照护智能化及健康管理

### 1 老年人照料设施建筑宜设置照护及健康管理平台，有效利用物联网、云计算、大数据等信息技术，实现照护人群的健康数据采集、分析和管理，为老年人提供更加精准的照护及健康服务；

### 2 老年人照料设施建筑宜设置室内活动监护及无线定位报警系统。特殊照料人群（如失智老人）空间应设置防走失技术措施；

### 3 老年人照料设施建筑宜设置照料群体与家人间信息及时传递措施。

## 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词,说明如下:

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 本标准中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

## 引用标准名录

《声环境质量标准》GB 3096

《生活饮用水卫生标准》GB 5749

《建筑设计防火规范》GB 50016

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

《无障碍设计规范》GB 50763

《综合医院建筑设计规范》GB 51039

《养老院建筑设计规范》JG J40

中华人民共和国国家标准

老年人照料设施建筑设计标准

Standard for design of care facilities for the aged people

（征求意见稿）

## 条文说明

1 总则

1.0.1 国家标准《养老设施建筑设计规范》GB 50867-2013（以下简称“原规范”）自发布实施以来，在指导各类养老设施建筑设计与建设方面取得了较好的使用效果。“十三五”期间，正值我国人口老龄化加速发展的关键时期，老年人对养老服务的需求发生了显著变化，养老服务供给侧结构性矛盾日益凸显，国家为此密集出台了一系列相关政策。如：《国务院关于印发“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知》、《关于加快推进养老服务业放管服改革的通知》、《关于印发<养老服务体系建设中央补助激励支持实施办法>的通知》、《国务院办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》、《国家卫生计生委关于印发全国护理事业发展规划(2016-2020年)的通知》、《国务院办公厅关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》、《“健康中国2030”规划纲要》、《关于支持整合改造闲置社会资源发展养老服务的通知》、《25部委关于推进老年宜居环境建设的指导意见》、《人力资源社会保障部办公厅关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》、《国家卫生计生委办公厅关于印发医养结合重点任务分工方案的通知》、《关于金融支持养老服务业加快发展的指导意见》。面对新形势、新要求，亟需修订原规范的相应技术内容，以满足今后对老年人照料设施建设的需要，提高此类设施的建筑设计质量。本条规定提出的“符合安全、健康、卫生、适用、经济、环保等基本要求”，作为“提高老年人照料设施建筑设计质量”的执行方法。

1.0.2在我国的老年人设施体系中，老年人设施可以按照民用建筑的分类方式划分为养老设施（老年人公共建筑）与老年人居住建筑，养老设施又可按是否提供照料服务划分为老年人照料 设施和老年人活动设施，老年人照料设施可按提供照料服务的时段进一步划分为老年人全日照料设施和老年人日间照料设施。新建、改建和扩建的老年人照料设施（老年人全日照料设施和老年人日间照料设施）的建筑设计，是本标准的适用范围。老年人照料设施在老年人设施体系中的定位及组成见图1。

图1 老年人照料设施的定位及组成

1.0.3本条规定明确了老年人照料设施建筑的设计原则。老年人照料设施建筑应针对健康自理、肢体残障、听力障碍、视力障碍、失智或其他认知障碍等不同老年人的使用需求进行设计。同时，在集中照料、集体生活的老年人照料设施中，通过建筑设计实现照料效率和对老年人个人隐私保护的兼顾，让老年人有尊严地生活，切实保证老年人的生活质量。此外，随着社会养老服务体系的逐步完善，养老服务市场向社会资本全面开放，老年人照料设施的运营模式将会呈现多样化的发展趋势，就具体的建筑设计项目而言，需要与相应的运营模式相适应。并且，无论何种类型的老年人照料设施，都会有为老年人提供照料的服务人员，以及相关管理人员，合理的空间布局和细节设计，是保证照料服务有效开展的必要条件。

1.0.4 本条规定明确了本标准和国家现行的其他标准、规范的关系。老年人照料设施建筑设计涉及建筑、结构、防火、热工、节能、隔声、空气质量、采光、照明、给水排水、暖通空调、电气、智能化等多专业，对各专业已有规范的规定，本标准除必要的重申外，不再重复。

2 术语

2.0.1 老年人照料设施在老年人设施体系中的定位及组成见本标准条文说明1.0.2。老年人照料设施主要指提供集中照料服务且老年人集体生活的养老设施，包括相应建筑和场所，建筑性质属于公共建筑。

2.0.2 老年人全日照料设施在老年人设施体系中的定位及组成见本标准条文说明1.0.2。老年人全日照料设施主要指各类提供院内居住服务的综合性养老机构和专业性老年人照料机构的建筑和场所，包含养老院、老人院、福利院、敬老院、老年养护院，以及符合老年人全日照料设施术语定义的其他养老设施。参考国家标准《养老机构基本标准》GB/T29353-2012给出的养老机构术语定义：“为老年人提供生活照料、膳食、康复、护理、医疗保健等综合服务的各类组织”，增加“住宿”一项服务内容，形成本条术语定义。

2.0.3 老年人日间照料设施在老年人设施体系中的定位及组成见本标准条文说明1.0.2。老年人日间照料设施主要包含老年人日间照料中心、托老所、养老机构的日间照料部门，以及符合老年人日间照料设施术语定义的其他养老设施的建筑和场所。参考《社区老年人日间照料中心建设标准》建标143-2010给出老年人日间照料设施定义：“主要指为生活不能完全自理、日常生活需要一定照料的半失能老年人为主的日托老年人提供膳食供应、个人照顾、保健康复、娱乐和交通接送等日间服务的设施”，形成本条术语定义。

### 2.0.4 将老年人照料设施分区设置，划分成相对独立的照料单元，有利于实现照料功能并保证照料服务有效开展。照料单元的设置方式、基本空间组成和最大规模见本标准第5.1.2条。

## 3 基本规定

3.0.1~3.0.2 此两条规定明确了不同类型老年人照料设施的等级规模，以及不同等级老年人照料设施的适宜选址方式。

根据国务院办公厅《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》（国办发〔2016〕91号）要求，今后我国将提倡依托社区为老年人提供服务，鼓励建设小型社区养老院，满足老年人就近养老需求，方便亲属照护探视。大力培育发展小型化、连锁化、专业化服务机构将成为发展趋势。

从国际经验来看，西方国家普遍提倡养老院“小型化、进社区”。以英国为例，英格兰地区的养老院平均规模仅为25.17床（2010年统计数据），且多数养老院位于社区内。而大型及以上规模的老年人照料设施不适合依托社区进行建设。在美国《养护院设计导则》（2006年版）给出的设计案例中，超过100床规模的养护院均有独立设置的建筑和场地，且远离社区自成一体。

是否适合依托社区进行建设，是本标准确定老年人照料设施等级规模的依据。在我国，10床是开办养老院等老年人全日照料设施的规模下线，而100床以上的老年人全日照料设施已不适合依托社区进行建设。考虑到《建筑设计防火规范》GB 50016-201X规定，总建筑面积小于1000m2（约小于30床）的养老设施可采用简易自动喷水灭火系统，方便在既有社区中新建或改建。而超过300床的老年人全日照料设施因规模过大，在保证老年人生活质量和照料服务有效开展方面会面临一系列问题，需要从规划选址、总平面设计、建筑设计，以及运营管理等多方面采取应对措施。基于以上原因，本标准规定老年人全日照料设施的等级规模，10床～30床为小型；31床～100床为中型；101床～300床为大型；大于300床为特大型。老年人日间照料设施属于社区养老设施，规模相对较小，功能相对简单，本标准规定小于等于20人为小型，大于20人为中型，不对大型以上规模的老年人日间照料设施做出规定。

老年人全日照料设施适合营造居家的氛围，建筑的空间组织以内向型、相对独立为宜，而老年人日间照料设施需要面向社区开放，依托社区公建进行建设可以增加对老年人的吸引力，为老年人提供更多便利。

3.0.3 本条规定明确了老年人照料设施与其他建筑合建的要求，主要为避免与合建的居住建筑或公共建筑内的其他使用者相互干扰。

3.0.4 老年人的身体机能衰退是一个持续的变化过程，老年人照料设施的建筑设计应考虑与这种变化相适应，包括平面布置、结构形式、材料选用以及其他方面的潜在设计，满足可持续发展的要求。

3.0.5 在符合国家、地方民族和宗教政策的前提下，在老年人照料设施建筑设计中采取措施适应不同民族、不同宗教信仰老年人的需求，例如为穆斯林老年人设置专门的清真餐厅和厨房等。

3.0.6 考虑到老年人视力、反应能力、记忆力等不断衰退，强调色彩和标识设计非常必要。色彩柔和、温暖，易引起老年人注意与识别，既提高老年人的感受能力，也从心理上营造了一种温馨和安全感。标识的字和图案都要比一般场所的要大些，方便识别。

4基地与总平面

### 4.1 基地选址

4.1.1 考虑老年人体能特点，为保障使用安全，老年人照料设施建筑基地应选择在地质条件稳定、排水通畅的地段，减少自然灾害的威胁。同时考虑老年人的生理特点和心理需求，对阳光、空气等自然条件要求较高，基地宜选择在日照充足、通风良好的地段。

4.1.2 考虑老年人出行和就近使用公共设施方便，以及子女探望的需要，老年人照料设施建筑基地应选择在交通方便、临近公共服务设施的地段。完善的基础设施是老年人照料设施功能正常运转的保障。

4.1.3 考虑老年人对空气质量、环境噪声等周边生活环境敏感度较强，且耐受力较弱，相比较其它建筑和设施老年人照料设施建筑基地更应该远离污染源、噪声源，保证空气质量和环境安静。远离危险品生产、储运的区域，避免次生灾害发生。

### 4.2 总平面布局

4.2.1 老年人照料设施建筑一般包括生活居住、医疗保健、休闲娱乐、辅助服务等功能，需要按功能关系进行合理布局，明确动静分区，以达到使用方便、减少干扰。

4.2.2 老年人全日照料设施中设有生活用房的建筑的卫生间距要求参照《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014标准执行，最小卫生间距12m。

### 4.3 道路交通

4.3.1 城市主干道交通繁忙、车速较快，老年人照料设施基地或建筑物的主要出入口开向城市主干道时，不利于老年人出行安全。货物、垃圾、殡葬等运输最好设置具有良好隔离和遮挡的单独通道和出入口，避免对老年人身心造成影响。

4.3.2 考虑到老年人出行方便和休闲健身等安全，应合理组织交通，道路要尽量做到人车分流，并应当方便消防车、救护车进出和靠近，满足紧急时人群疏散、避难救援需求。

4.3.3 总平面设置机动车和非机动车停车场满足停车需求。考虑介助老年人的需要，在机动车停车场距建筑物主要出入口最近的位置上设置供轮椅使用者专用的无障碍停车位，并与无障碍人行道相连，明显的标志可以起到强化提示的功能。

### 4.4 场地设计

4.4.1为满足老年人休闲、健身、娱乐等室外活动需求，老年人照料设施建筑的总平面内应设置室外活动场地。

1 由于老年人室外活动内容和方式以及设施与儿童、青壮年有较大不同，与其他建筑合建的老年人照料设施，老年人活动场地宜单独设置，既满足老年人活动要求，又避免混合场地其他活动者对老年人可能造成的冲撞等伤害。

2 为创造适宜老年人活动的环境气候条件，活动场地位置宜选择在向阳、避风处，并保证场地能获得日照。

3 为了老年人使用安全方便，活动场地表面应平整、排水畅通，并采取防滑措施。同时为了满足轮椅使用者活动，场地坡度不应大于2.5%。

4 室外活动场地根据老年人活动特点进行动静分区，一般将运动项目场地作为动区，设置健身运动器材，并与休憩静区保持适当距离。在静区根据情况进行园林设计，并设置亭、廊、花架、座椅等设施以及轮椅、助行器停放空间，座椅布置宜在冬季向阳、夏季遮荫处，便于老年人使用。

4.4.2 根据老年人生理特点，在老年人集中的室外活动场地附近应设置便于老年人使用的公共卫生间，且满足轮椅使用者的需要。

### 4.5 绿化景观

4.5.1 为创造良好的景观环境，应对老年人照料设施建筑总平面进行庭院景观绿化设计。绿化种植宜选用地方树种，乔、灌、草结合，以乔木为主，达到四季常青。为了避免对老年人安全和健康造成危害，不宜种植带刺、有毒、根茎易于露出地面的植物，对于人可进入的绿化区，应保证林下净空不低于2.2m，并不应有蔓生枝条。

4.5.2 老年人低头观察事物时间较长时，易发生头晕摔倒事故。因此，老年人照料设施建筑总平面中观赏水景的水深不宜过深，不宜大于0.50m，且水池周边需要设置栏杆等安全防护措施。

5 建筑设计

### 5.1 用房设置

5.1.1 本条规定明确了各类老年人照料设施建筑的基本用房设置要求。根据老年人使用情况，老年人照料设施建筑的内部用房可以划分为两大类：即老年人用房和管理服务用房。

老年人用房是指老年人日常生活活动需要使用的房间。根据不同功能又可划分为三类：即生活用房、公共活动用房、康复与医疗用房。生活用房是老年人的生活起居及为其提供各类保障服务的房间或空间，包括居室、休息室、公共餐厅、卫生间、浴室、盥洗室等；公共活动用房是为老年人提供日常起居和各类文娱活动的房间或空间；康复与医疗用房是开展康复治疗、提供护理服务支持，以及开展预防、保健、门诊、检验、药剂发送等医疗服务的用房或空间。

管理服务用房是养老设施建筑中工作人员开展办公和管理服务工作的房间或空间，主要包括值班、入住登记、办公、接待、会议、档案存放等办公管理用房，以及厨房、洗衣房、员工用房、库房等。

为提高养老设施建筑用房使用效率，在满足使用功能和相互不干扰的前提下，各类用房可合并设置。在依托社区为老年人提供服务或采用其他外包服务的情况下，可以缩减相应用房设置。

5.1.2 本条规定明确了照料单元的设置方式、基本空间组成和最大规模。

5.1.3 本条规定明确了包括生活用房、公共活动用房、康复与医疗用房在内的全部老年人用房均不应设置在地下或半地下。生活用房是老年人日常生活使用的房间，本条主要考虑设置在地下、半地下的老年人生活用房火灾等紧急状态下烟气不易排除，人员疏散困难，直接危害老年人的安全。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.4.4条规定，老年人活动场所不应设置在地下或半地下，以及参考第5.4.4条关于医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下的规定，老年人照料设施的康复与医疗用房也不应设置在地下或半地下。

5.1.4 居室和公共起居厅是老年人久居的房间，为满足老年人健康和卫生基本要求，需要具有天然采光和自然通风条件。大量调研及反馈意见表明，我国各个气候区域对冬季日照的实际需求差异较大，不适合执行统一的日照标准，而通过既有建筑改造的老年人照料设施建筑往往处于已建成的城市环境中，无法提高日照标准。为适应多样性的建设和使用需求，并借鉴国内外优秀案例的设计经验，本条仅对老年人全日照料设施建筑的公共起居厅冬季日照时长作出“冬至日不小于2h”的具体规定，作为面向全国范围的最低日照标准。对于老年人日间照料设施建筑的公共活动用房只提出应能获地得冬季日照的定性要求。此外，应提倡各地方根据实际情况制定相应的日照标准，因地制宜解决老年人照料设施建筑设计的日照问题。

### 5.2 生活用房

5.2.1现阶段及可预见的将来，我国养老机构承担的任务是复杂而艰巨的；日渐拮据的社会条件也决定了养老机构面临着严苛的建设及管理成本问题。故本条只针对最低的老年人生活需求进行了相应的空间配置约束，其指标的确定依据了老年人行为模型及现阶段大量民用建筑的设计及构造原则进行，以方便设计及改建，达成实践环节的广泛适应性。针对失智老人的生活特征及介护特点，对失智老年人生活空间进行适当的隔离和防护，以避免失智老年人受到伤害并避免扩大失智老年人其他环境的干扰，这也是目前养老实践的普遍共识。

5.2.2 本条规定的目的在于保证老年人的基本生活质量，保护隐私和尊严。本条对居室的家具摆设、照明设施、电器插座等进行了规定，有助于老年人的生活在其身边的近密环境中得到基本满足，并创造积极空间为老年人的生活服务。同时，本条也为设计实践留有了较大的发挥空间。

5.2.3 本条考虑到日间照料的特点，针对同一间休息室的老年人人数进行了限制，以提高日间照料质量。

5.2.4 本条针对老年人特殊的进餐行为模式，以及由这种模式产生的对相应空间及设施的要求，提出了对老年人就餐空间的基本规定。老年人进餐过程要求从容舒缓而且需介护助餐，故空间尺寸应足够充分，设备及设施应安全可靠，并且必须满足老年人的行为要求，比如支撑，攀扶，依靠等。

5.2.5 在调研中发现老年人身患泌尿系统病症较普遍，对卫生间的使用频次较高。因此，居室附设的自用卫生间除满足居室内老年人盥洗、便溺乃至洗浴的需要，还应在卫生间的平面布置上考虑可能有护理员协助操作，留有助洁、助厕、助浴等空间。自用卫生间需要保证良好的通风换气、防潮等措施，以提高环境卫生质量。为了便于居室内老年人安全便捷的使用，居室附设的自用卫生间与相邻房间室内地坪不应设置高差。

5.2.6 老年人对卫生间的使用需求较高，老年人照料设施除在居室附设的自用卫生间外，还需在没有附设卫生间的老年人居室或经常使用的公共活动用房同层、临近设置公用卫生间。老年人全日照料设施每个照料单元内的公共起居厅，作为该照料单元老年人的主要公共活动用房，也应临近设置公用卫生间。根据调研数据统计，规定公共卫生间的规模和洁具数量的标准。考虑到轮椅老年人的使用需求，在每个公用卫生间内至少应设1个无障碍厕位，或将男女卫生间的无障碍厕位合并设置为无障碍卫生间，以更加便于轮椅老年人使用。公用卫生间内宜设污水池，以便于内部环境卫生的清洁。

5.2.7 为了满足老年人的盥洗需求，老年人全日照料设施的居室无自用卫生间或盥洗设施时，应在同楼层分男女设置盥洗室。参考《综合医院建筑设计规范》的相关规定，盥洗室与最远居室的距离不应大于20.00m。根据调研数据统计，规定盥洗室的规模和洁具数量的标准。

5.2.8 在调研中发现老年人对浴室的需求高于对自用卫生间内淋浴设施的需求，且介助和介护的老年人，多有助浴需要，浴室内配备助浴设施，并应留有助浴空间。浴室应按男女分别设置，根据调研数据统计，规定浴室的规模和浴位数量的标准。为了便于介助、介护老年人使用，浴室内部均应附设无障碍厕位和无障碍洗手盆。

### 5.3 公共活动用房

本节针对我国不同地域及不同地域生活习惯对老年照料设施的公共活动用房及相应空间做出规定，其目的在于充分的利用空间资源服务于老年人的生活，为此，在本条中体现了通用化空间，兼用化功能的理念。

5.3.1 老年人的日常活动特点决定了其行为范围的有限性，故老年人公共活动多呈现群组性和规律性的特征，其所要求的公共活动空间的室内面积可根据其他类似活动空间的下限指标实施。本条规定参考英国《养老院国家最低标准》有关共享空间的面积指标制定。

5.3.2 考虑到不同老年人群体不同的生活起居规律，应有针对性的提供适合老年人使用的公共活动空间，并避免公共活动对其他空间的干扰。

5.3.3 本条的意义在于对老年人较为集中的公共活动空间的安全性和方便性方面进行质量提升。应当根据建设条件尽可能实现公共活动空间的通用化。有条件时应当建设高水平高质量的专门化和专业化的公共活动空间以提高老年人的生活质量和生活品质。

5.3.4 本条针对不同的气候地域进行了不同的设计导向，以期鼓励实施有地域特点和生活传统的空间方式，提倡室内外空间的良好交融，提高空间的利用效率。

### 5.4 康复与医疗用房

老年人照料设施必然包含一定量的康复与医疗用房，其中，康复用房的部分，无论多少，均应严格执行《疗养院建筑设计规范》JG J40，这是为了避免含混的和不严格的建设结果必然带来的使用和管理上的混乱，比如引发卫生防疫方面的问题。

5.4.1 康复治疗是老年照料设施的重要组成部分，根据卫生部门的医学专业层级划分，本标准中的康复治疗是指非治疗性的保健恢复类理疗锻炼等项目。

5.4.2 老年人照料设施中的护理站区别于医院护理单元的护士站的属性在于其工作内容更加繁杂，故本条规定要求护理站尽量接近护理对象，以便随时交流，减少往返，提高护理工作的质量和效率，保证照料服务的有效开展。参考美国相关规范要求护理站的服务距离不大应于120ft的规定，给出本条规定对护理站服务距离不宜大于36m的推荐值。

5.4.3 根据老年人照料设施的规模，应保障足够的相应空间以满足未来日益精细化的保健和医疗的需求。建设过程中必须为未来的使用和发展做出有预见性的和有针对性的发展计划，以达到建筑的全寿命可持续使用。本条只针对大型、特大型老年人照料设施的医疗服务用房提出了执行标准，主要考虑到大型、特大型的设施本身需要较为全面的和相对专业的医疗服务设置。一些中、小型的设施也可执行国家或各地方对社区卫生医疗站的具体规定。

### 5.5 管理服务用房

老年人照料设施中专供管理和服务人员使用的房间，应在满足一般的功能要求的同时遵循通用性的原则以利于空间的高效利用。管理服务用房的设计还应遵循既方便服务又避免干扰的原则。

5.5.1 直接为老年人服务的部分应当尽量接近老年人的生活行为空间，并在形体色彩等方面明显醒目，方便老年人寻找和获取帮助。

5.5.2 考虑未来护理服务行业的电子化智能化的发展倾向，老年照料设施中的管理服务用房应当有适度的发展空间和前瞻性。

5.5.3厨房等空间应当与老年人的活动范围适当隔离，避免相互干扰和危险的发生。如果同老年人居室相邻，应当考虑噪声、气味、视线和温度等方面的隔绝措施。

5.5.4洗衣房为工作人员使用并为老年人服务的设施，洁、污分区，避免二次污染是重点要求。洗、消、叠、存等规范的工序要求也是避免二次污染的保证。

5.5.5老年人照料设施的工作人员劳动强度很大，工作人员需求的适当满足，是对从业人员的尊重，也有利于养老事业的发展。

### 5.6 交通空间

本节条文是依据现阶段社会条件，参考其他国家相同设施的设置情况，并类比国内相关规范，针对行为能力处于逐渐衰退状态的老年人，规定的最低标准。

5.6.1 出入口是老年人集中使用的场所，又是建筑物室内、外过渡区域。首先，要满足老年人进出方便，正常情况下残疾人能够使用的坡道坡度1/10~1/16，对于处在机能衰退中的老年人是不便使用的，因此有条件时首选平坡出入口；如果是按台阶结合坡道的方式，就需要考虑助力进出，或采用助力轮椅或采用人工助推。其次，要考虑出入安全，旋转门对老年人来说是极易发生事故的一种设施，不论何种门的组合，均不能选用；排水、防滑和防结冰也是为避免不必要的安全事故采取的措施。第三，救护车停靠点应提前规划出来，并通过出入口的残障坡道或台阶同紧急送医通道顺畅联通。第四，门厅需要完成建筑内部的交通组织，应就近布置电梯，借助门厅尽快完成进入建筑内的交通疏导。最后，考虑使用的便利性，门厅附近应配置必须的服务房间和服务设施，以满足老年人的使用和看护人员的监管，室外设置助行器和轮椅放置区域等也是为方便老年人使用。

5.6.2 本条文中的第一条，“遇有难以避免的高差”是指改、扩建中由结构原因形成的无法修正的楼板高差，可以采用坡道联通并要遵循本标准6.1节的规定。第二条，“确有困难时”是指在改建的老年人照料设施中，由于结构原因，走道宽度不能达到1.8 m；那么，适当降低标准到1.4 m也可接受。第三条，对宽度的要求如下：轮椅宽度由0.55 m~ 0.69 m不等，轮椅通行宽度为0.8 m；各类助行器最大宽度0.52 m，其通行宽度按0.60 m计；正常人流宽度0.50 m~0.55 m，其通行宽度按0.60 m计；员工的推车宽度按0.60 m计；则，走廊最小宽度按0.8 m（轮椅通行宽度）+0.6m（员工推车宽度或单股人流宽度）=1.4 m 。考虑老年人对距离和方向等把握能力有一定的误差，轮椅错车宽度应比两辆轮椅并排的1.6 m适当留有余地，轮椅间留0.1 m，轮椅同墙间留0.05 m，则，轮椅错车最小宽度确定为1.8 m。有医疗护理功能的老年人照料设施，走廊宽度考虑为推床宽度1.0m+轮椅通行宽度0.8 m=1.8 m 。第四条，相比较其他类型建筑，老年人照料设施中会存在大量的利用交通空间做休闲区域，或利用交通空间布设家居设施和用品的情况。在交通空间中会出现一些突出物，为避免刮碰等安全事故的发生，需要加设保护装置，防护垫或者光滑且有弹性的护栏等。

5.6.3 在多层、高层的养老设施中，楼梯不能作为主要的竖向交通工具，其定位主要为满足紧急情况下的疏散及救助使用。而要求至少有1部楼梯的缓步平台进深不小于1.50m，是为了在无法使用电梯时，可以经由此楼梯用担架抬送有需求的老年人，完成安全疏散或紧急送医行为。即便如此，还是要强调楼梯按无障碍通行原则设置，以便平时成为临近楼层间的联系便道。在此着重强调对使用安全有影响的几个方面，踏步前缘不应突出、踏面下方不得透空、踏面不能有突出物等对于行动不便的老年人和拄杖老年人而言是必不可少的，反之容易造成牵绊、打滑失控以至引起摔伤事故。

5.6.4 在多层、高层的养老设施中，电梯将作为平时主要的竖向交通工具。首先，规定供老年人使用的电梯均应按无障碍电梯设置，且至少1台电梯能容纳担架，满足有需求的老年人使用；其次，规定二层以上楼层的床位数达到一定规模后至少设2台电梯，满足使用要求，也起到互为备用的作用；第三，规定电梯宜结合交通节点分散布设，以利使用便捷、流线分散，避免拥堵。

### 5.7 建筑细部

5.7.1 老年人由于长时间生活在室内，因此老年人用房的采光就非常重要。根据调研数据统计，规定老年人照料设施建筑的主要老年人用房的窗地比，以保证良好采光。

5.7.2 居室、休息室、公共餐厅、公共起居厅及各类活动室东西向开窗时，为了避免眩光对老年人视觉的不利影响，宜采取有效的遮阳措施。各地方执行时也应根据各地实际情况单独制定必要的措施。

5.7.3 供老年人通行的门的尺寸是考虑轮椅和担架床、医用床进出且门扇开启后的净空尺寸。净宽度不小于0.80m能够保证轮椅的通行，净宽度不小于1.10m则

能够保证担架床、医用床进出建筑主要出入口和老年人全日照料设施的居室。

5.7.4 老年人全日照料设施相邻居室的阳台平时可分开使用，紧急情况下可以连通，以便于防火疏散与施救。根据调研数据统计，规定开敞式阳台栏杆高度不应低于1.20m，且距地面0.35m高度范围内不留空，以保证介助老年人使用安全。考虑地域特征，严寒及寒冷地区、多风沙和多雾霾地区，阳台宜封闭并做避风设置，但其有效通风换气面积不应小于窗面积的30%，以保证居室内的自然通风。介护老年人中失智老年人用房的阳台采用防坠落措施，以便于管理服务。

5.7.5 根据调研数据统计，规定屋顶上人平台栏杆高度不应低于1.20m，且距地面0.35m高度范围内不留空，以保证介助老年人使用安全。

5.7.6 为保证老年人的行走安全及便利，老年人照料设施建筑的地面应采用平整、耐磨、防滑且不易碎裂的材料，以防止老年人滑倒或因滑倒引起的碰伤、划伤、扭伤等意外伤害。

5.7.7 为了不影响老年人的日常使用，老年人照料设施建筑的室内装修应一次到位。为了避免家具对老年人身体的伤害，供老年人使用的家具应稳固，且具有避免可能造成老年人身体伤害的外形及构造。

6 专门要求

### 6.1 无障碍设计

6.1.1 老年人体能衰退的主要特征之一，表现在行走机能弱化或丧失，抬腿与迈步行为不便或需靠轮椅等扶助，因此，老年人照料设施供老年人使用的场地及老年人用房均应进行无障碍设计，并且按现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763执行。本标准对老年人照料设施场地及建筑提出了进行无障碍设计的具体位置，以方便设计与提高老年人照料设施建筑的安全性。

6.1.2 轮椅作为介助和介护老年人出行的主要交通工具，应能够自由出入经过无障碍设计的场地和建筑空间，因此轮椅通过的空间净宽度不应小于0.80m。

6.1.3 老年人照料设施建筑的室内地面不应设有高差，如遇有难以避免的高差时，应设置坡道并充分考虑轮椅通行的需要，坡道坡度不应大于1/12。为了便于老年人确认坡道的起、终点，在高差两侧衔接处，应设不同颜色或材料的提示标识。

6.1.4 老年人因身体衰退常常需借助安全扶手等扶助技术措施通行，因此老年人照料设施交通空间的主要位置应设置连续单层扶手，其位置、尺寸等设计应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的规定。

6.1.5 为了保证介助、介护老年人的安全和便利，老年人照料设施的卫生间、浴室、盥洗室，以及其他用房中供老年人使用的洗手和盥洗设施，应选用方便无障碍使用与通行的洁具。

### 6.2 安全疏散与紧急救助

本节条文中6.2.1~6.2.5为安全疏散部分，6.2.6~6.2.8为紧急救助部分。

6.2.1 本条将老年人照料设施的建筑高度控制在32米以下，数据源于《建筑设计防火规范》GB50016。能够在危险时刻形成有效救助的建筑高度32米，也是在老年人照料设施中的安全疏散能够达成的最大高度。

6.2.2 照料单元跨越防火分区或防火单元，在平时使用和安全疏散方面均会带来较大的不便。

6.2.3 在改建老年人照料设施中，限于原有建筑的条件制约，走廊可能会较为狭

小，即使是新建建筑，本条文给出的交通空间尺寸均为设计的底线。如果采用大量的外开门，尤其当走廊为双侧布置房间时，向走廊侧开门则势必会造成交通空间的动线不畅。应适当调整老年人使用房间门的开启方式，居室的门鼓励采用推拉门，既方便了使用轮椅者的开启和进出，也避免了走廊拥堵，还能够顺应疏散要求。房间采用外开门时，如走廊宽度较小，应当设门外凹空间，避免对走廊动线的影响。

6.2.4 相比较其他类型建筑，老年人照料设施中会存在大量的利用交通空间做休闲区域，或利用交通空间布设家居设施和用品的情况。针对这种情况，本条明确强调各种情况下均不能占用疏散宽度。

6.2.5 出入口紧邻机动车道，对于反应和行动均很迟缓的老年人来说是极为危险的。建筑出入口同机动车道路之间是指出入口室外台阶最外一级踏步及残障坡道最外起坡点同机动车道路之间的空间，平坡出入口亦同。缓冲空间的深度至少应达到室外人行步道的最小宽度1.5m，宽度应达到同台阶或门洞等宽。

6.2.6 为便于在紧急情况下，由内部的护理人员或外部的救护人员经紧急送医通道将老年人推送到救护车所在位置，应提前规划出紧急送医通道。紧急送医通道的路径为：老年人使用的居室——走廊——电梯（或楼梯）——门厅（或走廊）——出入口——救护车停靠点。老年人使用的居室应当同紧急送医通道联系直接，不能存在“孤岛”， 紧急送医通道经由各处节点均应毫无阻碍且路径清晰、连续，此通道的宽度（包含直行段和转弯处）均应能满足担架抬行和轮椅推行的空间要求。

6.2.7 室外阳台和外廊，平时可以起到丰富老年人生活，提高生活品质的作用；紧急情况下，又能成为暂时的避难场所，通长或交圈的阳台和外廊还能起到辅助疏散的作用。因此，有条件时应设置阳台和外廊。

6.2.8 老年人在发生意外时，大多数需要依靠外部救援；这样，需要在门上设外侧可开启的装置。在照顾老年人隐私的同时，也需要在外侧设可操作开启的观察窗等装置。如条件允许，可考虑取消一些不必要的门的设置，代以门帘等便于老年人使用的其它装置。

### 6.3 卫生控制

6.3.1 对老年人活动的空间和场所的基本要求，场所地面、墙面、棚面选用材料应易于清洁，空间布局上能够组织有效通风，避免封闭区域出现。

6.3.2 老年人照料设施中要明确规划出污物流线，污物的运送流线应规避老年人经常活动区域。竖向运送时，有条件的利用服务电梯运送污物，没有条件可利用老年人不经常使用的楼梯。也可采用错时运送方式，避开老年人的活动时间。需要重点规避的区域为食物存放、食品加工区域及老年人用餐区域，这些区域容易形成二次污染。

6.3.3 有效使用污物间和临时存放间能够组织污物的错时运送。污物间里面应有污物分类存放桶和冲洗水点。临时存放间应有整理台、存放架和冲洗水槽等设施。这类房间需要设置照射灯、喷雾器等简单的消毒设施，并要规定消毒时间。

6.3.4 尸体的运送路线应明确规划出，有条件的利用服务电梯运送，没有条件可利用老年人不经常使用的楼梯运送。

### 6.4 噪声控制与声环境设计

6.4.1 老年人照料设施需要安静的环境,设施选址、规划布局、功能空间组织都需要统筹考虑环境中的噪声影响，应对噪声级加以控制。本条提出老年人照料设施建筑及场地允许噪声级参照现行国家标准《声环境质量标准》GB3096，底限值取2类限值，在位于2类声环境功能区时，应采取隔声降噪措施。

6.4.2 老年人照料设施室外活动场地是老年人主要的室外活动空间，为了给老年人提供舒适的室外生活环境，应对噪声级加以控制。本条提出老年人照料设施室外活动场地允许噪声级参照现行国家标准《声环境质量标准》GB3096。

老年人照料设施室外活动场地0-2类声环境监测要求：将室外活动场地划分为多个等大的的正方格，网格要完全覆盖住被普查的区域，且有效网格综述应多于25个，测试应设在每一个网格的中心。监测方法参照现行国家标准《声环境质量标准》GB3096。

6.4.3 老年人照料设施中的生活用房（居室、休息室）、公共活动用房、康复与医疗用房老年人主要的室内活动空间，为了给老年人提供舒适的室内生活环境，应对噪声级加以控制。本条提出老年人照料设施室外活动场地允许噪声级参照现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118。当环境噪声级较高时,应通过加强建筑构造隔声措施达到室内需要的噪声级。

6.4.4 老年人照料设施房间按着隔声要求，分为三个等级。其中I类用房不应与III类用房相邻布置。相邻房间的空气隔声标准，采用计权标准化声压级差和粉红噪声频谱修正量之和（DnT,w + C）来表示，作为现场实测的验收指标。

6.4.5 老年人照料设施公共起居厅及各类活动室一般不需进行特殊的音质设计，但应把握适宜的空间容积和中频混响时间，确保老年人听得清楚并且不费力。本条提出老年人照料设施公共起居厅及各类活动室混响时间参照现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118。

6.4.6 老年人偏好安静的自然声（例如鸟鸣声），在合理控制老年人照料设施的声环境的同时，应尽量营建适合老年人的声景观环境。

### 6.5 室内空气质量

6.5.1 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325将民用建筑根据室内环境污染的不同要求，划分为两类，老年人照料设施为I类民用建筑工程；建筑物选用的建筑材料和装修材料是造成室内环境污染的重要污染源，老年人照料设施必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325规定的指标。

6.5.2 本表数据摘自《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325。室内空气中的氡、游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVCO）等污染物对人体影响很大，必须对其浓度加以控制。其中，氡的浓度与建筑物所在区域土壤有关，需要对设施场地进行氡浓度或土壤氡析出率测定，并提供相应报告。氡的防治处理可采取增加地面抗开裂措施和增加地面防水构造等方式进行阻隔。游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVCO）等污染物主要来源于室内装修材料中的人造板、胶粘剂、涂料、处理剂等，故建造和装修过程中应控制人造板材、墙体涂料、防水涂料、防火涂料、混凝土外加剂、防腐剂、防水剂、各类胶粘剂等材料的相关指标，保证室内环境不受污染。

7 建筑设备

### 7.1 给水与排水

7.1.1 老年人群体属于易感人群，在疫情到来时容易感染，如果管理水平不能确保，非传统水（再生水）引入室内使用，老年人辨识能力弱，易发生误用，会形成隐患。现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378 不建议养老院、幼儿园、医院类项目采用非传统水源。中水可用于室外绿化及道路浇洒，以利于节水。当非传统水源用于绿化时，可采用滴灌、微喷灌、涌流灌和地下渗灌等微灌形式，如采用喷灌形式水中微生物在空气中极易传播污染。

7.1.2 老年人照料设施建筑一般分单元管理，从方便计量、节水和科学管理的角度出发，设计时应分别设置水表，当设置集中热水时还需要分套设置热水表。

7.1.3 老年人照料设施建筑供水压力需满足最不利点用水器具最低工作压力以保证使用效果。同时，为防止超压出流，节约用水，并减少用水噪声。还需满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555所规定的相关要求。

7.1.4 在寒冷、严寒、夏热冬冷地区由于气候因素应供应热水，其余地区可酌情考虑是否设置热水供应。为方便老年人使用，一般情况下采用集中热水供应系统，并保证集中热水供应系统出水温度适合、操作简单、安全。为防止军团菌产生，储水温度不宜低于60℃，或定期将温度提高至70℃系统循环10~20分钟。有条件的地方优先使用热泵、太阳能等非传统能源，既方便使用，也符合绿色、节能的理念。由于非传统能源不可控，当不满足使用要求时，应采用辅助加热方式保证基本的供水温度。针对弱势群体应有防烫伤要求，如采用太阳能热水系统应采取防过热措施。

7.1.5 世界卫生组织（WHO）研究了接触噪声的极限，比如心血管的极限，是长期在夜晚接受50dB(A)的噪声；而睡眠障碍的极限较低，是42dB(A)；更低的是一般性干扰，只有35dB(A)。老年人大多患有心脏病、高血压、抑郁症、神经衰弱等疾病，对噪声很敏感，尤其是65dB(A)以上的突发噪声，将严重影响患者的康复，甚至导致病情加重。因此，需控制给水、热水管道流速，选用大曲率、无缩径管件消除管道噪声。选用流速小，流量控制方便的节水型、低噪声的卫生洁具。排水水流对排水横支管的冲击噪声较大，宜采用隔声性能好的管材，排水立管的降噪措施包括设置土建管井，要求管井壁有一定厚度或管道外包覆具有一定的隔声性能的材料。

7.1.6 由于老年人行动不便及记忆力衰退，需要选用具有自控、便于操作的水嘴和卫生洁具。由于地面积水容易使老年人滑倒，地漏附近易容留积水，地漏应靠近边角部设置。对所选用的地漏性能要求加以明确，以防止污水管内的臭味外溢而影响室内环境。

### 7.2 供暖与通风空调

7.2.1 从供暖质量、操作方便、消防安全、卫生条件、节能环保等方面考虑，严寒和寒冷地区老年人照料设施建筑应采用集中供暖系统。夏热冬冷地区的供暖形式末作明确规定，主要是考虑户式空气源热泵供暖较适合这些地区。

7.2.2 强制性条文。

规定本条的目的是为了保护老年人的安全健康。例如，散热器供暖系统散热器和地面辐射供暖系统分集水器等必须暗装或加防护罩，老年人活动区域内供暖管道应隔热防护或保证低温表面。

7.2.3 故障时高温水管道及水蒸汽管道对人员的危害远大于低温热水管道，老年人行动迟缓，应急能力差，为保证安全故规定比条文。

7.2.4 本条是从运行调节、供暖质量、节能降耗、人员安全等方面考虑。

7.2.5 老年人体质差，对室温要求较高，供暖室内设计温度适当提高。

7.2.6 设置机械排风设施有利于室内污浊空气快速排除。

7.2.7 严寒、寒冷及夏热冬冷地区的老年人照料设施建筑，冬季往往长时间关闭外窗，这对空气质量极为不利。而老年人又长期生活在室内，且体弱多病，抵抗力差等，非常需要稳定的通风换气装置，提高室内空气品质。

7.2.8 老年人冬季喜欢室温高一些，夏季不希望室温过低。有条件时，供热工况室内设计相对湿度不宜小于30%。空调设备以供暖为主要目的，供热工况可以按表7.2.5选取。

7.2.9 当设置集中空调系统时，空气通过外窗缝隙渗透很难保证房间的新风量。

如果采用频繁开窗、关窗的方式，不满足国家节能要求并且增加了部分老年人的行动负担，因此应设置新风系统。

### 7.3 建筑电气

7.3.1 老年人的视力及行动能力较弱，市电停电后，为了保证老年人日常活动，规定其居住用房及公共活动用房宜设置备用照明。照明控制方式可根据配电方式选择，建议采用集中控制方式。

7.3.2 本条规定了老年人照料设施生活用房、公共活动用房及辅助空间的照明配置与照度值，考虑到老年人的视力较弱，其照度标准稍有提高。

7.3.3 设置脚灯既方便老年人夜间如厕，还可兼消防应急疏散标识照明。顶灯和床头照明采用两地控制的双控开关，可以避免老人在黑暗中行走，造成危险。

7.3.4 从老年人特点出发，老年人照料设施的照明开关应当昼夜都易识别，因此采用带夜间指示灯的宽板翘板开关，其颜色同墙壁也要有区分。安装高度方便轮椅使用者的使用。

7.3.5 强调建筑雨蓬及门口设置照明灯具，主要为了方便老年人晚上识别和返回自己居住的建筑。考虑到老年人的行动安全，雨篷灯及门口灯可以不采用节能自熄开关。

7.3.6 为节约能源，同时考虑到老年人的行动特点，公共交通空间的照明，均宜采用声光控开关控制。

7.3.7 老年人照料设施设专线配电，主要是出于供电可靠性的考虑。老年人行动不便、视力与记忆力不好，经常停电会给老年人的安全生活带来隐患，但从实际情况考虑，可能有些地区供电条件不允许，故提出为宜。

7.3.8 老年人行动能力弱，火灾造成的后果更加严重，要求老年人照料设施低压配电导体采用铜芯电缆、电线，主要是为了降低由于导体原因发生的电气火灾。采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电缆、电线或无烟无卤电缆、电线是为了防止火灾时导体燃烧释放的有毒气体，造成二次伤害。

7.3.9 老年人全日照料设施宜每间(套)设电能计量表并单设配电箱，主要是出于

方便管理和能效监管的考虑。

7.3.10 要求老年人照料设施建筑采用安全型电源插座，主要是从安全与使用方面考虑，以防老年人无意碰到或使用不当时，造成触电危险。老年人照料设施建筑的居住用房插座高度的确定是以床头柜的高度为依据，厨房操作台电源插座的高度是以坐轮椅的人方便操作为依据。

7.3.11 老年人的安全是第一位的，因而做好电气安全防护是非常重要的。

### 7.4 智能化系统

7.4.1 从老年人居住、活动规律和需求出发，设置信息设施系统，并在老年人用房配备电话、电视和信息网络插座。在有条件的情况下，在老年人用房建设无线局域网络覆盖及室内移动通信覆盖。

7.4.2 公共安全系统

1 设置视频安防监控系统的目的是为了及时保护老年人的人身安全，老年人照料设施建筑应根据功能需求设置相应的护理智能化系统。视频安防监控系统应设置在公共部位。对于老年人在卫生间洗澡、如厕易发生意外的情况，如有条件可设置红外探测报警仪或地面设置低卧位探测报警探头等。
    2 考虑老年人易出现突发状况，规定设置紧急呼叫的设施。高度分别按老年人站姿、坐姿或卧姿的不同状态来规定。鉴于公共活动用房和康复医疗用房的紧急呼叫装置的位置往往难以确定，紧急呼叫装置也有可能是携带式的，因此未对其位置进行具体的规定。

7.4.3 考虑老年人对能源消耗情况比较关注，设置建筑能效监管系统进行有效的能效计量及管理。在有条件的情况下，可设置老年人便于读取能源数据的措施。

7.4.4 有效利用物联网、云计算、大数据等信息技术，实现照护人群的健康数据采集、分析和管理，可以为老年人提供更加精准的照护及健康服务。同时，也可为城乡及社区管理与养老服务配置提供有效的决策依据。